Łódź, dnia 30 listopada 2010r.

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu przetargowym

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na „Budowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinach” (ZPUB.341-14/2010)

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej Zamawiający podaje kolejno treść każdego pytania wraz z odpowiedzią.

- Czym podyktowany jest wymóg złożenia przez oferentów wraz z ofertą „kosztorysów ofertowych szczegółowych” (zapis w pkt 11 ppkt 6 oraz pkt 15 ppkt. 8 SIWZ) W związku z ryczałtową formą wynagrodzenia oraz przewidzianą w trakcie trwania procedury aukcją elektroniczną, w której to wykonawca określi ostateczną wartość oferty, przedkładanie na etapie składania ofert kosztorysów (a tym bardziej szczegółowych) nie jest niczym podyktowane.

Ad.1 Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z obowiązku złożenia przez Wykonawców w swoich ofertach kosztorysów ofertowych szczegółowych. Zatem Zamawiający wykreśla z treści SIWZ pkt 11 ppkt 6 i pkt 15 ppkt 8. Zamawiający informuje, że dodaje do pkt 20 ppkt 8, w treści: „8. Zamawiający wymaga od wykonawcy z którym podpisze umowę złożenia przed jej podpisaniem kosztorysu uproszczonego, który będzie podstawą do sporządzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji przedmiotu umowy”.

2.   W SIWZ pkt. 3 Opis sposobu przedmiotu zamówienia-Zamawiający określił, że przedmiot zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oznaczonej jako załącznik 7a -7d. Zamieszczona na stronie internetowej dokumentacja nie posiada takich oznaczeń, co uniemożliwia jej prawidłowe zidentyfikowanie. Dla przykładu załączone dwa pliki (plik skany adaptacji projektu typowego oraz niekompletny plik skany projektu typowego -sala), różnią się opisami architektoniczne -konstrukcyjnymi np: wykonania fundamentów i ścian zewnętrznych. Brak konkretnego sprecyzowania. Prosimy o szczegółowe opisanie dokumentacji zgodnie z zapisem pkt. 3 SIWZ, żeby nie było wątpliwości co obowiązuje.

Ad.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Projekcie typowym -  plik opis budowlany 6MB a następnie rys.12-39 rys.E10,E11 oraz wykazy i obliczenia statyczne. Natomiast rozbieżności dot. projektu typowego naszym zdaniem wynikają z błędnie zamieszczonej w przetargu dokumentacji tj. „Skany - sala WB 2065 Nowosolna" – zostanie ona usunięta wraz z przedmiotową modyfikacją.

3.	W adaptacji projektu typowego sali brak jest:

- zestawienia elementów drewnianych dachu

Ad.3 a) Zestawienie elementów dachu znajduje się w Projekcie typowym -  plik opis budowlany

6MB (rys. 40)  a następnie rys.12-39 rys.E10,E11 oraz wykazy i obliczenia statyczne.

- detali i zestawienia elementów stalowych dachu (w projekcie typowym str. 9 zapisano dach nad salą gimnastyczną wg projektu powtarzalnego EK - 7314, który też nie został zamieszczony na stronie internetowej).

Ad. b) Projekt typowy  EK-7314,  został załączony do niniejszego pisma , załącznik nr 6  do niniejszego pisma. Natomiast konstrukcja dachu została ujęta w przedmiarach dział 2.2 poz.72-77 (ikona przedmiar – zakładka Lipiny sala przedmiar.) Oznaczenia odpowiadające pozycją kosztorysowym zawarte są na rys.nr.16 Projektu typowego.

c) 	detali i zestawienia ślusarki - (antresola i balustrada zewnętrznej kl. schodowej.

Ad. c) Detale i zestawienia ślusarskie (rys. 32-35) zawarte są w ww. folderze Projekt typowy plik opis budowlany 6MB a następnie rys.12-39 rys. E10, E11 oraz wykazy i obliczenia statyczne.

d)	w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej nie ujęto 2 szt. drzwi ( l szt. parter + l szt. poddasze oraz 2 szt. okien połaciowych.). Czy należy je doliczyć.

Ad. d) Stolarkę należy przyjąć zgodnie z częścią rysunkową i opisową projektu załączone przedmiary są materiałami pomocniczymi. Należy doliczyć brakującą stolarkę.

e)	w opisie technicznym poz 6.3 są opisane strefy pożarowe i oddzielenia p. pożarowego. Stefy zostały opisane za pomocą dużych liter drukowanych (np:  ściana w postaci linii łamanej BDEGH), a na rysunkach dokumentacji brak jest takich oznaczeń. Do których ścian na rysunkach odnoszą się opisy zawarte w p.pkt. od a) do 1).

Ad. e) W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający załącza (RYS_9A) p-poż – załącznik nr 1  do niniejszego pisma.

4.	W projekcie architektonicznym łącznika brak jest zestawienia stolarki okiennej (świetliki - rodzaj) i drzwiowej. Prosimy o uzupełnienie brakujących wykazów w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Ad.4. W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający załącza załączam do pisma RYS_10,stolarka –    załącznik nr 2  do niniejszego pisma.

5. 	Prosimy o uzupełnienie detali konstrukcyjnych dachu łącznika. Rysunek konstrukcyjny 03z nie zawiera wymiarów kątowników i dwuteowników stanowiących elementy konstrukcyjne do mocowania blachy i świetlików.

Ad.5. Wymiary elementów konstrukcyjnych dachu łącznika i mocowania świetlików należy odczytać ze skali na rysunku, natomiast przed ich zamontowaniem sprawdzić wymiary elementów w naturze. Projekt adaptacja projektu typowego poz. 7.24.13. opisu technicznego przewiduje wyposażenie pomieszczeń łącznika, natomiast zamieszczony przedmiar do SIWZ na wyposażenie tej pozycji nie zawiera. Prosimy o wyjaśnienie czy brakujące wyposażenie należy przyjąć do wyceny.

Ad.6. Wycenę wyposażenia łącznika wykonać zgodnie z przedmiarem zawartym w folderze architektura zakładka opis Nowosolna – Projekt Budowlany poz. (7.24.13) oraz  folder specyfikacji technicznej poz.(10.24.13).

7.	W opisie projektu typowego jest zamieszczony wykaz rysunków. Na stronie internetowej do SIWZ zostały zamieszczono tylko rysunki o nr 14, 15, 17 i 18, które nie odpowiadają temu wykazowi.

Ad.7. W BIP zamieszczony jest Projekt typowy -  plik opis budowlany 6MB a    następnie rys.12-39 rys.E10,E11 oraz wykazy i obliczenia statyczne.

8.	Ponadto brak jest przedmiarów na wykonanie instalacji elektrycznej w części sali gimnastycznej oraz przebudowę linii kablowej SN. Prosimy o uzupełnienie wymienionych przedmiarów.

Ad.8. W celu wyjaśnienia problemu, Zamawiający załącza przedmiary robót elektrycznych dotyczących:

- Sali - przedmiar robót elektrycznych, załącznik nr.3   do niniejszego pisma

- Przebudowa linii kablowej ŚN – przedmiar robót , załącznik nr. 4  do niniejszego pisma

9.	W związku z rozbieżnościami miedzy rysunkami, a opisem technicznym do projektów i pozycjami obmiaru prosimy również o uszczegółowienie warstw dachowych i sufitów podwieszanych w podziale na salę gimnastyczną, zaplecze i łącznik, co pozwoli wykonać rzetelną wycenę.

Ad.9. Warstwy przegród budynku określone są w dokumentacji technicznej, natomiast parametry techniczne materiałów w specyfikacji technicznej.

10. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie instalacji elektrycznych na sali
	gimnastycznej?

Ad .10.	TAK

11.	W udostępnionej dokumentacji elektrycznej brak jest części opisowej hali
sportowej, oraz schematu rozdzielni RGS, na rysunkach nie są określone
również rodzaje oraz moce opraw zastosowanych na hali. i jej zapleczu.
Poproszę o uzupełnienie dokumentacji,

Ad.11. W dokumentacji występuje rozdzielnia TGS – schemat rys. nr.9 branży elektrycznej projektu typowego.

12.     Załączone na stronie internetowej przedmiary na roboty budowlane i rozbiórkowe posiadają w większości pozycje przedmiarowe sporządzone w mb, a powinny być zgodnie z zasadami przedmiarowania podane w innych jednostkach takich jak m2, m3 lub szt. (np. przedmiar łącznik, póz. nr 7 usuniecie warstwy humusu podano ilość w mb, powinno być w m2). Brak kompletnej dokumentacji wykonawczej uniemożliwia oferentowi, sporządzenie do wyceny przedmiaru we właściwych ilościach i jednostkach. Czy zostaną załączone nowe prawidłowo sporządzone przedmiary?

Ad.12.Załączone na stronie internetowej przedmiary na roboty budowlane i rozbiórkowe posiadają prawidłowo podane jednostki mb, m2, m3 , szt , t, kpl. (Przedmiar łącznik, poz. nr. 7 usunięcie warstwy humusu jest podane w m2.)

13. W opisie technicznym projektu architektoniczno – budowlanego poz.4.2 jest zapisane „demontaż istniejącej płyty asfaltowej boiska do koszykówki. Brak jest w SIWZ przedmiaru na ten zakres robót. Czy należy wycenić rozbiórkę do oferty?. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie przedmiaru i dokumentacji. 3.Jednocześnie informujemy, że zaprojektowana podłoga w sali gimnastycznej (projekt typowy) jest niezgodna z dzisiejszymi wytycznymi europejskiej normy sportowej PN-EN 14904. Czy Zamawiający zamieni podłogę na inne certyfikowane rozwiązanie systemowe, czy oferent ma przyjąć własne rozwiązania.

Ad.13.Do oferty należy przyjąć demontaż płyty asfaltowej zgodnie z dokumentacją poz. 4.2 oraz rysunkiem  nr. 01 z dokumentacji architektonicznej (tj. 440 m2 boiska o nawierzchni asfaltowej z podbudową ).  W załączeniu Zamawiający przekazuje dokument opisujący ikonką Podłoga HARO Berlin 13 , załącznik nr 5 do niniejszego pisma

14.	Budynek Sali gimnastycznej ma stanowić strefę pożarową. W nawiązaniu do opisu architektonicznego -budowlanego pkt. 6.3 „aby projektowana sala była oddzielną strefą pożarową od istniejącego budynku szkoły należy spełnić warunki- patrz rys nr 07A”. Brak jest tego rysunku, a załączona dokumentacja nie posiada oznaczeń odporności ogniowej na przegrodach .

Ad.14.W załączeniu załączam do pisma (RYS_9A). p – poż , załącznik nr.1   do niniejszego pisma.

15.	Na rysunku nr 02z-architektura łącznika, w pomieszczeniu 1/7 szatnia, na ścianie granicząca, z komunikacją wpisana jest roleta. Prosimy o wyjaśnienie, czy w miejscu umieszczenia rolety jest otwór jeśli tak to prosimy o podanie jego wymiaru i określenie rodzaju rolety.

Ad. 15. Roleta aluminiowa – wymiar otworu 150/120cm.

16.	W opisie budowlanym - cześć konstrukcyjna łącznika
a)- str. 2 „Trzpienie żelbetowe" zapisano „ projektuje się

wylewane z betonu B 25, trzpienie te będą zarazem węzłami pionowymi w miejscach styku płyt ściennych prefabrykowanych". Wg opisu projektu typowego ściany maja być murowane. Jaką technologię wykonania ścian należy przyjąć do wyceny? b)-str. l „Fundamenty" zapisano „Ławy fundamentowe zbrojone podłużnie A # 12 oraz strzemionami # 6".

Rysunek 02 w zestawieniu stali przyjęto pręty zbrojeniowe # 12i # 16. Prosimy o sprecyzowanie jakie

zbrojenie należy zastosować?

Ad.16 a)W części opisowej (projektowanego łącznika ) pozostał błędny zapis  dot. elementów prefabrykowanych , takie nie występują ,

b)Do wyceny należy przyjąć rozwiązania zawarte w części rysunkowej projektu.

17.	W opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanym na str. 66 zapisano „Łącznik: ściany
zewnętrzne i wewnętrzne murowane, stropodach żelbetowy lub zamiennie z płyty warstwowej RE30". Zapis w części konstrukcyjnej łącznika na stronie 2 brzmi „ Dach płaski wykonany z blachy trapezowej ocieplony wełną mineralną „ Ten zapis potwierdza rysunek nr 04 architektura łącznika,

Prosimy o wyjaśnienie, w jakiej technologii ma być wykonany dach łącznika?

Ad. 17.	Dach wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz z parametrami zawartymi w rozdziale nr. 6 Opisu technicznego części architektonicznej.

18.	W Sali gimnastycznej zaprojektowano sufit podwieszany Promatect El 60 2 x płyta grub. 12f5mm firmy Promat. Na zadane zapytanie ofertowe firma odpowiedziała, ze tak zaprojektowanego systemu nie posiada w swojej ofercie. Produkują system El 120 z płyt 2 x 25mm. Prosimy o wyjaśnieni, który system należy przyjąć do wyceny. Jednocześnie stwierdzamy, że ilość stropu podwieszonego w przedmiarze budowlanym jest zaniżona o 100,00 tn2 (poz. 95 i 96 przedmiaru) przyjęto 349,132mb powinno być 445,7 m2.

Ad.18. Do wyceny należy przyjąć materiał o odporności ogniowej zgodne z punktem 6 Opisu technicznego części architektonicznej, natomiast przedmiar jest materiałem pomocniczym – proszę o uwzględnienie i doliczenie do oferty.

19.	Jakie roboty kryją się pod poz. 93 i 97 przedmiaru budowlanego sali gimnastycznej. Opis poz. 93 wskazuje na wykonanie sufitu podwieszanego z blachy trapezowe, a poz. 97 wykonanie rusztu metalowego. Z powodu braku dokumentacji projektowej wykonawczej nie jesteśmy w stanie stwierdzić o jakie faktycznie roboty chodzi. Prosimy dokładne sprecyzowanie robót.

Ad.19.Do oferty należy uwzględnić sufity systemowe zgodnie z dokumentacją projektową.

20.	Prosimy o podanie jakie drzwi wejściowe do sali gimnastycznej należy przyjąć do wyceny- aluminiowe czy PCV. Zestawienie stolarki i projekt, typowy przewiduje PCV, natomiast w opisie projektu adaptacyjnego pkt 4.13 opisuje aluminiowe.

Ad. 20. Do oferty należy przyjąć aluminiowe.

21.	Prosimy o wyjaśnienie czy w sali gimnastycznej zamiast 2 szt. włazów dachowych mają być okna połaciowe. Na rys. nr 17 architektura- rozwiązania dodatkowe wysypują, okna połaciowe, natomiast na str. l przywołanego projektu w pkt. 3 zapiano zamianę włazów na świetliki.

Ad.21. Do oferty należy przyjąć okna połaciowe w miejscu włazu dachowego.

22.	Prosimy o podanie, jaki rodzaj tynków należy przyjąć do wyceny. Jest rozbieżność między opisami technicznymi, a przedmiarami.

Ad.22. Do oferty należy przyjąć tynki zgodnie z dokumentacją projektową.

23.	W opisie architektoniczno-budowlanym w pkt- 4.5. „ściany zewnętrzne: murowane z bloczków 24 cm ocieplone styropianem grub. 14 cm" - na rysunku architektonicznym nr 04 ściana zewnętrzna jest opisana jako bloczki silka M24 + wełna mineralna grub. 12 cm. Które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny?

Ad.23.  Do oferty należy przyjąć bloczek gr. 24 z dociepleniem ze styropianu gr 14cm.

24.	Stwierdziliśmy braki w następujących dokumentach:

Instalacja wod-kan

- brak w kosztorysie zaworu mieszającego TYM W Danfoss dn 15 z nastawą temperaturową

Ad. a) Prosimy o uwzględnienie i doliczenie do ceny oferty.

- brak w kosztorysie centralnego mieszacza C-W. fi 25x32 -s- szafka zamykana.

Ad. b) Prosimy o uwzględnienie i doliczenie do ceny oferty.

- w celu zapewnienia oszczędnego zużycia wody w systemie spłukiwania zastosowano system sterowany podczerwienią a zaprojektowano zwykłe baterie umywalkowe i wannowe?

Ad. c) Do ceny oferty należy przyjąć baterie umywalkowe i wannowe zwykłe.

- brak w kosztorysie systemu sterowanego podczerwienią UR60 Geberit

Ad. d) Do ceny oferty należy przyjąć tradycyjny system spłukujący.

- brak w kosztorysie stelaży systemowych systemu Duofix Geberit

Ad. e) Do ceny oferty należy uwzględnić stelaż systemowy i doliczyć do oferty.

- czy hydranty zewnętrzne DN 80 to są hydranty istniejące czy nowo projektowane – brak informacji oraz ilości

Ad. f) Hydranty zewnętrzne nie są objęte przedmiotem zamówienia.

- brak w kosztorysie wpustów DN 70 Dallmer z nasadą, z kołnierzem i ramką ze siali nierdzewnej

Ad. g) Prosimy o uwzględnienie i doliczenie do ceny oferty

- -jak są zaprojektowane natryski? Czy są_ brodziki ? Brak informacji w dokumentacji

Ad. h) Należy przyjąć rozwiązanie projektowe brodzików. Brodziki uwzględnić w cenie oferty.

Wentylacja:

- brak w kosztorysie nawiewników dalekiego zasięgu typu GTI z przepustnicą (typ i ilość)

Ad. a) Prosimy o uwzględnienie i doliczenie do ceny oferty.

- brak w kosztorysie kratek RGS-2 z przepustnicą wychylną(typ i ilość)

Ad. b) Prosimy o uwzględnienie i doliczenie do ceny oferty.

- w opisie jest mowa o trzech typach nawiewników + skrzynka rozprężna - w kosztorysie są
wymienione dwa typy

Ad. c) Do oferty należy przyjąć rozwiązanie z dokumentacji projektowej.

- w opisie jest mowa o dwóch rodzajach wentylatorów typu ER, w kosztorysie jest jeden typ

Ad. d) Do oferty należy przyjąć rozwiązanie z dokumentacji projektowej.

- brak w kosztorysie konstrukcji pod centrale.

Ad. e) Należy uwzględnić w cenie oferty.

- brak rysunku przekroju wentylacji

Ad. f) Oferent powinien sam określić formę / okrągłe lub prostokątne/ oraz minimalne

wymiary czyli przekrój przewodów wentylacyjnych w oparciu o projekt oraz obowiązujące normy, przepisy oraz rysunek WM-01 branżowego projektu wentylacji - przypominam wzór podstawowy na strumień objętości V=A*v [m3/s]. Nadmieniam ,że na rzutach pomieszczeń określono jako bazowe wymagane strumienie objętości powietrza wentylacyjnego oraz minimalne wydatki dla elementów wyciągowych i nawiewnych. Na tej podstawie przy założeniu zalecanych prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych dla wymaganego poziomu hałasu w danym pomieszczeniu obliczamy minimalne przekroje przewodów. I tak np. dla pomieszczenia o wymaganym poziomie normalnym 30-33 dB(A)

zalecane prędkości przepływu wynoszą

- przewód przy wentylatorze: 9 [m/s]

- przewód główny i rozprowadzający : 4-5 [m/s]

- przewód odgałęzienie w kierunku nawiewnika : 4-5 [m/s]

Maksymalne prędkości przepływu wynoszą

- przewód przy wentylatorze: 12 [m/s]

- przewód główny i rozprowadzający : 6 [m/s]

- przewód odgałęzienie w kierunku nawiewnika : 6 [m/s]

Obliczone starty liniowe należy uwzględnić przy końcowym doborze urządzenia wentylacyjnego celem osiągnięcia wymaganej minimalnej ilości powietrza wentylacyjnego dla rozpatrywanego systemu.

- brak w kosztorysie kratek C-8-3-1000-2GO

Ad. g) Proszę o uwzględnienie i doliczenie do oferty.

- brak w kosztorysie anemostatów ŁKA 200 -r skrzynka rozprężna MBA (typ??)

Ad. h) Proszę o uwzględnienie i doliczenie do oferty.

- brak w kosztorysie przepustnic wielopłaszczyznowych

Ad. i) Proszę o uwzględnienie i doliczenie do oferty.

- brak w kosztorysie kanałów wentylacyjnych prostokątnych

Ad. j) Patrz odpowiedź na punkt Ad. f).

- brak w kosztorysie przejść p.poż,

Ad. k) Nie dotyczy – w projektowany obiekcie występuje jedna strefa pożarowa.

- brak w kosztorysie obudowy kanałów wentylacyjnych płytami Ridurit i Promat

Ad. l) Nie dotyczy – w projektowany obiekcie występuje jedna strefa pożarowa.

- brak w kosztorysie klap p.poż.

Ad. m) Nie dotyczy – w projektowany obiekcie występuje jedna strefa pożarowa.

- brak w kosztorysie przewodów chłodniczych z rur miedzianych - izolacja kauczukowa

Ad. n) Proszę o uwzględnienie i doliczenie do oferty

- brak w kosztorysie instalacji odprowadzenia skroplin z pp.

Ad. o) Proszę o uwzględnienie i doliczenie do oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania jak i otwarcia ofert. Nowe terminy zostają określone następująco:

Termin składania ofert	-	9 grudnia 2010r. godz. 14:00

Termin otwarcia ofert	-	9 grudnia 2010r. godz. 15:00.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W załączeniu załączniki wymienione w teście:

-rys.9a					-	załącznik nr.1

-rys.10					-	załącznik nr.2

-sala przedmiar robót elektrycznych 	-	załącznik nr.3

-przedmiar robót ŚN			-	załącznik nr.4

-podłoga Haro Berlin 13			- 	załącznik nr.5

-projekt typowy EK – 7314		-	załącznik nr.6